## DEBRECENI EGYETEM  AMTC –  MŰSZAKI KAR

## ÉPÍTÉSZETI  TERVPÁLYÁZAT

## MŰSZAKI LEÍRÁS

## Előzmények:

A Műszaki Kar tervezett épületegyüttese az Ótemető utcai campus területén:

„A” változatban megnövelt építési területen (hrsz: 5844 – 12.566 m2; 5843 út kiszabályozott része – 911 m2 és 5840/1 – 2.842 m2) összesen: 16.319 m2 telekterületen került elhelyezésre.

„B” változatban az átalakított és bővített épületegyüttes az eredeti 5844 helyrajzi számú  12.566 m2 –es teleken marad.

Mindkét esetben a telek Településközponti vegyes zóna, Vt 600070 övezeti besorolású, az alábbi beépítési feltételekkel:

„A”				„B”

Beépítési %			60%= 9.791 m2		60%= 7539 m2

Zöldfelület:			25%= 4.079 m2		25%= 3141 m2

Telepítés:

„A „ változat:

A meglévő épület labor szárnya lebontásra kerül. Helyére az új nehéz és könnyűlabor szárny kerül. A jelenlegi tantermi és tanszéki szárny nyugati oldalán sávos elrendezésű funkciósorok kerülnek: aula – előadói blokk – könyvtár. Az egységeket északi és déli oldalon híd –közlekedők fűzik össze, lépcsőzetesen lejtve a lakóövezet felé.

„B” változat:

A meglévő épület labor szárnya szintén lebontásra kerül. A telken egy új észak –déli tengelyű íves épületszárny kerül elhelyezésre, mely főlépcsővel ível az épület előtti parkba. Az régi és új épületszárny között ütemezés szerint könyvtár és aulablokk alakítandó ki.

Beépítési paraméterek tekintetében a  telken álló épületegyüttes csak a kollégium épületével együtt értelmezhető.

A kollégium P+fszt+9 emelet szintmagasságú, lapostetős, a Műszaki Kar épülete  P+F+5 szintmagassággú, lapostetős - illetve alacsony hajlású magastetős kialakítású, szabadon álló beépítésmóddal telepített.

Alapadatok:

„A”			„B”

Létesítmény fajtája: 					egyetemi oktatási épület

Épület helye:							 Debrecen, Ótemető út

Tűzveszélyességi osztály:						     "C"

Szintszám: 							pince+földszint+9 emelet

Beépített terület:						9.791 m2		7512 m2

Beépítettség: 						59,90 % 		59,78 %

Zöldfelület:							36,23 %		26,98 %

Szintterületek Műszaki Kar esetén:

/ hasznos terület /	pince:				  	1104,49		1104,49

földszint:				4596,62		3635,59

I.emelet:				3798,92		4149,37

II. emelet:				3504,16		3408,83

III.emelet:	  		  	2389,83		2952,72

IV.emelet:				1152,94		   990,89

----------------------------------------------------------------------------------

Összesen:			         16547,00		16241,90

Parkoló szintterület:						4196,37		3503,03

Kollégium összes szintterület:				4287,20		4287,20

Összes szintterület parkolóval és kollégiummal:       25030,57	        24032,13 m2

Szintadatok:		+-0,00 szintje:	124,75 mBf

épület körüli jv:	-0,02 és –0,05 között

pince pv:		- 2,85

parkolószint pv:	- 1,10

földszinti pv:		+ 0,15

I.emeleti pv:		+ 3,48

II.emeleti pv:		+ 6,81

III. emeleti pv:	+10,14

IV. emeleti pv:	+13,47

Meglévő épület párkánymagasság: +17,10, +20,15, +32,45

párkánymagasság:	„A” : +2,74,+7,80, +10,55 +10,38 +11,29, +11,85, +15,08, +17,00

„B” : +2,74,+7,80, +8,68,+10,54,+12,50,+15,26

építménymagasság:„A” : 10,20 m

„B” :  12,10 m

Úthálózat: az épület „A” változatban három, „B” változatban négy oldalról úttal ellátott. Személygépkocsikkal parkolás az utak mellett kialakított, illetve a telken belül a zöldtető alatti térszíni parkolóban történik.

Gépjármű elhelyezés, parkolás: A tervezett épület parkolóigénye felsőfokú oktatási épület oktató, kutató helyiségeinek minden megkezdett 20 m2-e után számítandó.

„A” változatban 179 fedett és 18 db külső, összesen 197 db, „B” változatban 144 db fedett és 32 db külső, összesen 176 db parkolót alakítottunk ki.

A fedett parkolókban kerékpártároló is elhelyezésre került.

A fedett parkolók mindkét változatban ütemezhetőek, első fázisban nyitott, kültéri parkolóként alakíthatók ki.

Közművek: A terület közművekkel teljes körűen ellátott. / lásd szakági műszaki leírásban /

Zöldfelületek-környezetrendezés:

A tervezett zöldfelület „A” változatban 5912 m2 – 36,23%, „B” változatban 3390 m2 26,98% zöldfelületi arányt jelent. Az OTÉK és a DÉSZ előírásai alapján a zöldtetőket 50%, a fásított parkolókat 20% területi aránnyal vettük figyelembe.

Zöldfelület:					„A”				„B”

Aktív						3726,33			2138,46

Fásított parkoló (20%)			     33,92			    30,12

Zöldtető (50%-al)				2152,64			1221,56

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Összesen:					5912,89 m2			3390,44

A zöldfelület nagy része  a jelenlegi épület körüli parkok és zöldfelületek átalakításával jár.

Az ütemezés megnehezíti, vagy egyáltalán nem teszi lehetővé térszín alatti parkoló telepítését. Ezért első ütemekben az udvar részben parkoló, részben zöldterület. Utolsó ( V.) ütemben javasoljuk zöldtetővel fedett parkoló telepítését, - mely a gépjárművek védelmét, vizuális takarását és a kellő zöldfelületet is megoldja.

A parkoló fölötti födémen min 50 cm humuszvastagságú locsolóhálózattal tervezett zöldtető készül, zömmel füvesített felülettel. Mindkét változatban a főbejárat környezete funkcionális park, hosszanti felületű vízfelülettel.

A fasorok ültetése az utak, parkolók mentén: gömbkőris (fraxinus globosa), illetve gömbmeggy (prunus bahaled) fajtákból történik, a meglévő fasorok figyelembevételével. A parkokban ültetendő cserjék: sóskaborbolya (berberis juliane), mahonia (mahonia quevefolia) gyöngyvessző (spirea vanhouttei). Talajtakarók: madárbirsek (coconaaster horisontalis, coconaaster dammeri schocholm, coconaaster salicifolia), kecskerágó (evonimus europeane), lonc (lonicera nitida).

Általános ütemezés:

I/a	Rekonstrukció: /I.fejlesztési feladat/

I/b	Bővítés: szemináriumi termek, előadók, könnyűlaborok

II.	Bővítés: nehézlaborok

III.	Regionális Műszaki Könyvtár

VI.	Aula építés

V.		Fedett parkoló építés

# „A” változat építészeti kialakítása, funkció, ütemezés

Az épület a tervezési program szerinti helyiségeket tartalmazza.

A meglévő tanszéki épületszárnnyal párhuzamosan a keleti oldalon a kijelölt kapcsolódó telekterületeken (hrsz.: 5843, 5840/1) kerül kialakításra a bővítés egy része, amely az új főbejáratot is magában foglalja. A bővítés másik részét a tanszéki épületszárny nyugati oldalára terveztük.

Az új főbejárat kialakítása az Ótemető utcai park keleti irányú bővítésével és annak rendezésével valósulhat meg.

A meglévő és a tervezett épületrészeket közlekedő „hidak” kötik össze.

I.A  Fejlesztési feladat (Rekonstrukció)

A meglévő ’U’ alakú épület északi földszintes labor része lebontásra kerül. Déli, Ótemető utcai éttermi, tornatermi szárnyának udvari traktusában, valamint a tanszéki épületrészben történt új felosztás.

A tanszéki szárnyat északról lezáró előadó-tanterem blokk változatlan marad. A rekonstrukció során a helyiségek egy része új helyre kerül.

A kollégium és a tornaterem közötti „nyaktag” felújításra kerül. Pinceszintjén maradnak a gépészeti funkciók, földszintjére hallgatói klub és részben magmaradó gépészeti funkciók, valamint a konyha áruátvevő helyisége került.

I. emeletén az „átjáróban” megmarad a hallgatói klub ill. a hőközpont.

A „nyaktag” felújítása során a belső terek, térkapcsolatok és a közlekedés racionalizálására mindenképpen szükség van.

Az épületrész külső megjelenését a homlokzat átalakításával és egy átfogó a homlokzatok előtt és a tetőfelület fölött is átfeszített árnyékoló rendszerrel javítjuk.

## Pinceszint

Raktárak, gépészeti helyiségek vannak és kerülnek kialakításra az alaprajz szerint. A könyvraktár a III. ütem megépülését követően megszüntetendő, helyére szellőző gépházat terveztünk.

## Földszint

A tornatermi tömb földszintjén megmarad a konyha, étterem, büfé funkcionális egysége.

Az előcsarnok helyén galériás (I.em.) kiállító termet terveztünk. Az étterem és a kiállító terem megközelítése a volt főbejáraton és a belső közlekedőn át lehetséges.

A földszint középső részében a könyvtár helyén a III. ütem megépülését követően cad laborokat alakítottunk ki.

A középső rész keleti oldalán a Műszaki alaptárgyi Tanszék, Menedzsment- és Vállalkozási Tanszék, valamint tantermek kerülnek elhelyezésre.

## I.-IV. emelet

Az I. emeleten az igazgatás helyiségeit, valamint rajztermet helyeztünk el.

A II. emeleten az Építészmérnöki Tanszék, az Építőmérnöki Tanszék, a III. emeleten a Gépészmérnöki Tanszék, az Épületgépészeti Tanszék, a IV. emeleten a Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék, valamint a Villamosmérnöki Tanszék kerül elhelyezésre.

Az emeleteken a tanszéki funkciók mellett tantermeket, cad laborokat terveztünk.

A közlekedő, kiszolgáló területek, ill. a szociális helyiségek a rekonstrukció során megmaradnak.

I.A  Fejlesztési feladat (Bővítés I.)

A fejlesztési egység két ütemben is megvalósítható.

A tanszéki épületszárny észak-nyugati oldalán a földszinttől a IV. emeletig a könnyűlabor terek és kiszolgáló részei, valamint közlekedő és lépcső került elhelyezésre.

A fejlesztési egység előadó és szemináriumi termei, valamint közlekedő, lépcső, lift, szociális és kiszolgáló helyiségei a kapcsolódó telekterületen valósulnak meg.

A földszinten és az I.-II.-III. emeleten elhelyezett 150 fős előadók lépcsős elrendezésűek, egy szint eltéréssel lehet az alsó és felső bejáratokat megközelíteni. A ferde födémek alatt gépészeti terek alakulnak ki.

# A III. ütem megépülését követően egy jól használható komplex előadói blokk állna az oktatás rendelkezésére.

II.A  Fejlesztési feladat (Bővítés II.)

A könnyűlabor blokkhoz közvetlenül kapcsolódik a nehézlabor funkciócsoport, amely a földszinten helyezkedik el a telek észak-nyugati sarkában.

III.A  Fejlesztési feladat (DEENK)

A regionális Műszaki Könyvtár és előadótermek helyiségcsoportjait a kapcsolódó telekterületeken helyeztük el az I. fejlesztési ütem előadóblokkja mögött. A két egységet és a meglévő tanszéki épületrészt északi és déli oldalról közlekedő „hidak” kapcsolják össze.

A földszinten könyvraktárakat, vezetői- és munkaszobákat, szociális helyiségeket, közlekedőt, lépcsőt, liftet, valamint kiszolgáló helyiségeket terveztünk.

Az I. emeleten olvasótermet, szabad polcos részt, hírlapolvasót, kölcsönző – tájékoztató teret, valamint szemináriumi termeket és gépészeti teret helyeztünk el.

A II. emeleten virtuális részleget, olvasógalériát, kutatószobákat, szemináriumi termeket, 120 fh-es lépcsős előadót, gépészeti helyiséget alakítottunk ki.

A szinteket lépcső és teherszállításra is alkalmas lift köti össze.

IV.A  Fejlesztési feladat (AULA)

Az aula kialakítását egyszerűbbé teszi a már korábban megépült előadói blokk és a közlekedő hidak lehatárolása.

Az aulatérben ülőhelyeket és színpadot terveztünk.

Az aula földszinti részén büfé, porta, biztonsági szolgálat, ruhatár, hallgatói szekrények, gépészeti tér és székraktár került elhelyezésre.

# Az I. emeleten alakítottuk ki a többcélú rendezvényteret.

# A tér északi végét gépi mozgatású padlószintbe süllyeszthető színpad zárja.

# Az épület megközelítése, az új főbejárat hangsúlyozása, a főbejárat előtti tér vizuális „lehatárolása” szempontjánál egyaránt fontos téri elem a nagyméretű konzol, amely az aulát lezáró födém „meghosszabbítása”. A szélfogó vonalában elhelyezett nagy üvegfal átláthatósága „összemossa” a külső és belső térstruktúrát.

# A külső tér felett az üvegtetővel fedett nagy konzol „lebeg”, amely fókuszálja a teret, változó fény-árnyék rajzolatok jelennek meg a térburkolaton, a falakon, az üveg felületeken.

V.A  Parkolók elhelyezése

A tanszéki szárny és a Virág utca közötti telekrészen gk. parkolókat terveztünk.

A parkoló-állásokat a kollégium felé lejtő zöldtetővel fedtük le, amelybe lelátóval tervezett sportpályát helyeztünk.

# A pálya déli oldala mellett színpad építhető. Mögé áttört íves falat terveztünk.

# „B” Változat  építészeti kialakítása, funkció, ütemezés

Az épület a tervezési program szerinti helyiségeket tartalmazza.

A meglévő tanszéki épületszárnnyal párhuzamosan a kollégium és a tornaterem közötti nyaktag felett „ível” át a tervezett új épület „gerince”, amely az Ótemető utca (UV: park) és a Dembinszky utca között húzódik. Az új épületszárny Ótemető utca felőli részén alakítottuk ki a hangsúlyos főbejáratot. A főbejárat tengelyében egy többszintes galériás közlekedő rendszer található, amelyre az ütemezhető új funkciócsoportok vannak felfűzve.

A meglévő és a tervezett épületrészeket közlekedő „hidak” kötik össze.

I.B  Fejlesztési feladat (Rekonstrukció)

A meglévő ’U’ alakú épület északi földszintes labor része lebontásra kerül. Déli, Ótemető utcai éttermi, tornatermi szárnyának udvari traktusában, valamint a tanszéki épületrészben történt új felosztás.

A tanszéki szárnyat északról lezáró előadó - tanterem blokk változatlan marad.

A rekonstrukció során a helyiségek egy része új helyre kerül.

## Pinceszint

Raktárak, gépészeti helyiségek vannak és kerülnek kialakításra az alaprajz szerint. A könyvraktár a III. ütem megépülését követően megszüntetendő, helyére szellőző gépházat terveztünk.

A kollégium és tornaterem közötti „nyaktag” az új főbejárat kialakítása során átalakul. Pinceszintjére kerül a hőközpont, földszintjére hallgatói klub és részben megmaradó gépészeti funkciók, valamint a konyha áruátvevő helyisége került.

## Földszint

A tornatermi tömb földszintjén megmarad a konyha, étterem, büfé funkcionális egysége.

Az előcsarnok helyén galériás (I.em.) kiállító termet terveztünk. Az étterem és a kiállító terem megközelítése a volt főbejáraton és a belső közlekedőn át lehetséges.

A földszint középső részében a könyvtár helyén a III. ütem megépülését követően cad laborokat alakítottunk ki.

A középső rész keleti oldalán a Műszaki alaptárgyi Tanszék, a Menedzsment- és Vállalkozási Tanszék, valamint tantermek kerülnek elhelyezésre.

## I.-IV. emelet

Az I. emeleten az igazgatás helyiségeit, valamint rajztermet helyeztünk el.

A II. emeleten az Építészmérnöki Tanszék, az Építőmérnöki Tanszék, a III. emeleten a Gépészmérnöki Tanszék, az Épületgépészeti Tanszék, a IV. emeleten a Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék, valamint a Villamosmérnöki Tanszék kerül elhelyezésre.

Az emeleteken a tanszéki funkciók mellett tantermeket, cad laborokat terveztünk.

A közlekedő, kiszolgáló területek, ill. a szociális helyiségek a rekonstrukció során megmaradnak.

I.B  Fejlesztési feladat (Bővítés I.)

Az új főbejárat tengelyére szervezett épületszárnyban kapott helyet a bővítés első üteme.

Az I. emelet mint vezérszint az UV park felől (főbejárat) lépcsőn és liften közelíthető meg. (Ez a szint a Dembinszky utca felől lépcsőn szintén megközelíthető.)

A főbejárat után az előcsarnokban információ – porta blokkot helyeztünk el, amely egyben a kollégium új bejáratát is ellenőrzi.

Az I. emeleten a könnyűlabor terek, ruhatár, a II. emeleten könnyűlabor terek, szemináriumi termek, a III. emeleten szemináriumi termek, valamint 150 fős előadók kerültek elhelyezésre.

A funkciócsoportokhoz minden szinten közlekedő, lépcső, liftek, kiszolgáló területek ill. szociális helyiségek és hallgatói szekrényblokkok kapcsolódnak.

II.B Fejlesztési feladat (Bővítés II.)

Az I. fejlesztési egységhez közvetlenül kapcsolódik a nehézlabor funkciócsoport, amely a földszinten helyezkedik el a telek észak-nyugati sarkában.

III.B  Fejlesztési feladat (DEENK)

A Regionális Műszaki Könyvtár és Előadótermek helyiségcsoportjait az I. fejlesztési feladat (Bővítés I.) és a meglévő tanszéki - előadói épületszárny között a telek északi részén F+3 szintszámmal helyeztük el.

A földszinten könyvtárraktárakat, az I. emeleten olvasótermet, szabad polcos részt, hírlapolvasót, kölcsönző – tájékoztató teret, virtuális részleget, valamint vezetői- és munkaszobákat, szociális helyiségeket, közlekedő, kiszolgáló területeket terveztünk. A raktári és kölcsönzői szinteket teherlift és lépcső köti össze.

A II. és a III. emeleten szemináriumi termeket, 120 fh-es előadótermet, valamint gépészeti teret helyeztünk el.

Az olvasótér felett a II. emeleti közlekedőből megközelíthetően üvegtetővel fedett dohányzóteret és zöldtetőt terveztünk.

IV.B  Fejlesztési feladat (AULA)

Az aulatér kialakítását egyszerűbbé teszi a már korábban megépült ütemek és közlekedő hidak lehatárolása.

Az aulatérbe ülőhelyeket és színpadot terveztünk.

Az aulatér azonos sávban jelenik meg a tanszéki szárny nyugati oldalán meglévő előadói blokkal.

Az előadóblokk nyugati, aulára néző homlokzatának karakteres átalakítása méltó lezárást biztosít a részben üvegtetővel lefedett aulatérnek, így két megoldás adódik az aulatér megfogalmazására.

Az egyik esetben az aulatér keleti oldala üvegfallal lezárásra kerül, így a meglévő előadóblokk helyiségei közvetlen természetes megvilágítással és szellőzéssel vannak ellátva. Megjegyzendő, hogy az előírások értelmében egyes előadók nagyságtól függően gépi légcserét is igényelnek.

A másik esetben az aulatér keleti üvegtető fedése az előadóblokk főfalára támaszkodik. Így az aulatér keleti lezárását az előadóblokk homlokzata adja.

Ebben az esetben az aulatérbe „néző” helyiségek természetes megvilágítása az üvegtetőn át biztosított, szellőzése pedig gépi megoldású.

V.B  Parkolók elhelyezése

Az új főbejárat tengelyére szervezett épületszárny és a Virág utca közötti telekrészen gk. parkolókat terveztünk.

A parkoló-állásokat a kollégium felé lejtő zöldtetővel fedtük le, amelybe lelátóval tervezett sportpályát helyeztünk.

# Ütemezés

# A kiírás szerinti ütemezés az alaprajzon ábrázolva van, a hosszútávú intézményfejlesztési terület feltüntetésével.

# Az egyes ütemek között dilatációt terveztünk, ezért az ütemek határoló falai minden esetben tartószerkezeti falak is.

# Mindkét változatban az aulához kapcsolódó ütemek esetében ideiglenes üvegfal lezárás készül az aula megépítéséig.

Szerkezeti leírás:

Alapozás: A talajmechanikai szakvélemény a maximális  talajvízszintet -2,55  magasságban határozta meg. Mivel használati pinceszint nem készül, ezért

Függőleges teherhordó szerkezetek: földszinten és emeleteken 25 cm vtg monolit vb falszerkezetek készülnek, alaprajzon jelölt helyeken pilléresítve. A liftakna 15 cm vtg monolit vb szerkezet. A parkolóban monolit vb körpillérek készülnek

Vízszintes teherhordó szerkezetek: monolit vb födém készül általánosan 25,0 cm lemezvastagsággal. A főbejárati előtetők és az aulaterek burkolattal ellátott acél rácsostartó szerkezetek.

Liftek: A közlekedő területek közepén 17 fh-es OTIS GEN-2 tipusú felvonók kerülnek  elhelyezésre, könyvtárban 8 fh-es lift készül. „B” változatban akadálymentes külső lift készül a főbejárat mellett.

Zöldtető: a parkoló fölött enyhe lejtésű zöldtető kerül kialakításraA tető fordított rétegrendű hő és vízszigetelést kap, átlagosan 50 cm-es humuszrétegű zöldtetőként kialakítva.

Válaszfalak: A válaszfalak YTONG és gipszkarton szerkezetek. Az álpadlós részeken a válaszfal szintén a vb födémről indítandó.

Belső vakolatok: pincében raktár és gépészeti terekben 1,5 cm gépi alapvakolat  földszinten és emeleteken 1,25 cm gipszkarton burkolat készítendő csempézett vagy egyéb falburkolatos felületek kivételével.

Külső falburkolatok:  hőszigetelt vb falfelületen

-Sto Verotec átszellőztetett kéregrendszer táblás hordozófelülettel, kőburkolattal,

helyenként színezővakolattal

- kereteken egy. látszóbeton falburkolat készül

- régi bejárat és tornaterem előtti falfelületen rozsda színű terpesztettlemez

Talajnedvesség elleni és lábazati vízszigetelések: 1 rtg elasztomerbitumenes vastaglemez illetve bevonatszigetelés

Használati víz elleni szigetelés:  Padlóösszefolyós helyiségekben gres és csempeburkolat alatt cementbázisú kent vízszigetelés készítendő, hajlaterősítéssel.

Csapadékvíz elleni szigetelések:

-lapostetőn felső rétegként poliészterfátyol hordozórétegű SBS-modifikált bit. vastaglemez, lapburkolat lezárású rétegrenddel

-alacsony hajlású  tetőn fémlemez fedés készül

-zöldtetőn felső rétegként FLL eljárás alapján gyökérállónak  minősített SBS-modifikált bit.  vastaglemez, alsó réteg poliészterfátyol hordozórétegű SBS-modifikált bit. vastaglemez,

Hőszigetelések függőleges felületen: a monolit vb falak és pillérek

-pincefalon 8 cm Roofmate Sl  extrudált polisztirol,

-térszint fölött  12 cm Rockwool RP-Pl ásványgyapot

Hőszigetelések vízszintes felületeken:

-földszinti padló alatt általános helyen: 4,0 cm Austrotherm AT-N100

-földszinten padlófűtés esetén 5,7 cm Austrotherm AT-PAF,

-emeleti padló alatt 25/27 mm Austrotherm AT-L4 úsztató rtg,

-konzolos födém alatt:8, illetve 12 cm Rockwool RP-Pl ásványgyapot

-tetőfödémen 10+10 cm Roofmate Sl

-tetőfödémen 10+10 Rockwool Hardrock II+ Rockwool Modulrock

-zöldtetőn fűtött tér fölött 8+6 cm Floormate 500

Hangszigetelések: gk válaszfalba és liftek mögött URSA VL-40 (40 kg/ m3 testsűrűségű üveggyapot) építendő be.

Padlóburkolatok: közlekedőkön gres, vizes helyiségekben csúszásmentes gres, irodákban nagy kopásállóságú laminált parketta tantermekben, előadókban linóleum, Mero TYP6 ásványi anyagú álpadlón linoleum burkolat készül.

Álmennyezetek: osztás nélküli normál tömör, mosdó helyiségekben impregnált tömör gipszkarton álmennyezet készül.

Belső nyílászárók: ROLLA típusú ajtók kerülnek beépítésre szinterezett fém tokszerkezettel HPL getalit ajtólappal. Tűzszakasz határon TH=1,0 ó tűzgátló ajtók kerülnek beépítésre. A zárt folyosók füstszakasz határain önműködő csukószerkezettel ellátott minősített füstgátló ajtók kerülnek beépítésre.

Külső nyílászárók:

Üvegfalakon hőszigetelt üvegezésű aluminium szerkezetek, SCHÜCO FW 50 rendszerrel szürke színben, üvegfalak kivételével SCHÜCO Royal S 65 aluminium ablakok. Az aulatér legfelső szintjén tűzjelző rendszerről is vezérelt motoros GEZE RWA 100E    tip. távnyitóval ellátott számított szellőző keresztmetszetű ablakokkal vannak szellőztetve.

Üvegezés:

Ablakok: általában 4+16+ 4 mm Low-e tip. hőszigetelő üvegezésűek, gáztöltéssel.

A 0 parapetű ablakok, homlokzati üvegfalak osztásmagasságig, a külső belső szélfogó ajtók teljes méretben hőszigetelő ragasztott biztonsági üvegezéssel készülnek.

A belső ajtók és üvegfalak 210 – 240 cm magasságig ragasztott biztonsági üvegezéssel készülnek.

Az üvegtetők belső tér felett hőszigetelt, korlátozott hő, fény, UV. áteresztő képességű felül edzett – alul ragasztott biztonsági üvegezéssel terveztük.

Az üvegfalak keleti, déli és nyugati oldalon, ha árnyékolóval nem védettek, SILVER Ipasol napvédelmű üvegezéssel készítendők.

Árnyékoló, sötétítő szerkezetek: Syba szerkezetek

Az előadótermek vízszintes síkban SYBA F1800 100%-osan sötétítő távirányítással vezérelt motoros működtetésű rollós szerkezetek. Függőleges síkban ugyan ezzel a vászonnal, de egytengelyes  motoros sötétítő építendő be.

Homlokzatképzés:

lapostető: járható lapburkolat

falfelület: ragasztott kőburkolat, illetve egy. látszóbeton burkolat

régi bejárat és tornaterem előtti falfelület: rozsda színű terpesztett lemez

üvegfalak :aluminium szerkezetek, porszórt kivitelben színben.

árnyékolók, sötétítők: Syba rendszerűek

##### TARTÓSZERKEZETI  MŰSZAKI LEÍRÁS

###### „A” változat

Az épületegyüttes három önálló, több dilatációs egységet tartalmazó épületből áll.

Az épületek hagyományosan kialakított, monolit vasbeton fal- és pillérvázas szerkezeti rendszerűek, többszintes kialakítással, lapostetős fedéssel.

Az udvar alá nyúló teremgarázzsal kialakított parkoló szint épületszárnyának jellemző tartószerkezeteit egyenletes raszterosztású vasbeton pillérekkel megtámasztott, egy-, illetve két irányban teherviselő alul-felül sík, folytatólagos több támaszú, (kb. 25-30 cm vastag) monolit vasbetonlemezek alkotják, a pillérsávokban és pillérek fölött erősítő pótvasalással, esetleg „rejtett gombafejes” kialakítással. Az átszúródás elkerülésére nyírási vasalás szükséges, melyeket 45-ként elhelyezett zártkengyelezésű, vagy hagyományos nyíró vasalással ellátott rejtett bordavasalásokkal lehet kialakítani, melyek a pillérek környékén az alsó és felső hálók távolságtartását is biztosítják.

A labor épületszárny épülete pince nélküli, földszint + I-IV. emelet magasságú. Teherhordó szerkezete haránt irányú vasbeton falazatokkal készül, vasbeton lemezfödémmel.

A tantermek és előadók épületszárnya különálló épülettömböt képez, melynek tartószerkezeteit a haránt irányban kialakított vasbeton falak és az aula fölött kialakított monolit vasbeton gerendák „páros-tartói” alkotják, melyre a födémet gyámolító gerendarács épül.

A két szélső üvegfal melletti közlekedő a haránt irányú monolit vasbeton faltartókból kivezetett konzolokra függesztettek, míg az előtetőt gyámolító gerendák a belső „párostartók” konzolos kivezetésével készülnek.

A homlokzati falazatok nagy méretű üvegfalait „feszített” acélszerkezettel kell merevíteni.

Az előadói szárnyat a meglévő és megmaradó épülethez szintenként két-két, a közlekedők vonalában vezetett beépített gyalogjáró hidak biztosítják.

Az épülethez külön talajmechanikai szakvélemény készült, így az alapozási paraméterek meghatározásához ez, valamint a terület ismerete és a környező talajmechanikai szakvélemények adatai szolgáltak. A tervezett alapozási síkot és alap méreteket a tervezés és kivitelezés folyamán ezek függvényében, valamint helyszíni kutató árkos vizsgálat alapján kell pontosítani, esetleg módosítani.

A talajmechanikai szakvéleményt Markó András okl. építőmérnök (Gte3-2/09-0132) készítette, mely 4 db 6,00 m mélységű fúráson alapul. Ennek adatai szerint:

A területet -1,20÷-1,30 m humuszos, laza homokos feltöltés borítja. A feltöltés alatt különböző színű homoklisztes finom homok rétegek jelentkeztek.

A teherhordó talaj fizikai paraméterei a tervezett alapozási síkon:

homoklisztes finom homok

belső súrlódási szög:	  	=  2630

kohézió:	c   	=  0 kN/m2

testsűrűség:	n 	=  16,517,8 kN/m3

Az alapozási síkon a teherbíró altalaj határfeszültségi alapértéke: a  220230 kN/m2

Javasolt  alapozási sík:			A.s.  kb.	 =  -2,50 m

A talajvíz nyugalmi szintje a feltárások során a terepsík alatti -2,92-3,02 mRel. szinten jelentkezett. A maximális talajvízszint:	Tvmax. = -2,55 mRel. szinten várható.

Az alapok csömöszölt beton sáv- és pontalapok, helyenként a külpontosságnak és teherelosztásnak megfelelő vasalással. Az alapoknak legalább 10 cm-re a teherhordó talajba kell nyúlnia.

Az épület helyén a maximális talajvíz szintjének becsült értéke ismert. Az épület szigetelése és alsó szinti padlóvonala ennek figyelembe vételével készül. Mivel pince sehol sem épül, s az épület szigetelésének síkja a mértékadó talajvízszintje fölé emelkedik, így a talajmechanikai szakvélemény szerint talajvízzel számolni nem kell, víznyomás elleni vasbeton ellenlemez sehol sem szükséges.

Esetleg számítani lehet régi épületalap maradványokra, pincemaradványokra. Ezek bontását a földmunka során el kell végezni és a törmeléket el kell szállítani.

Függőleges falú munkagödör esetén a földkiemelés csak hézagos dúcolás védelmében hajtható végre.

Síkalapozásnál víztelenítés nagy valószínűséggel nem szükséges, de talajvízbe nyúló műtárgyak esetén -mivel a talajvíz alatti talajrétegek folyós állapotúak, ezért- az alapozási munkák során esetlegesen felmerülő víztelenítés több decimétert meghaladó vízoszlop magasság fölött csak vákuumkutas talajvízcsökkentéssel oldható meg !

Az épületek merevítését vasbeton merevítő falak és a lépcsőházi monolit vasbeton „magok” rendszere biztosítja.

###### „B” változat

Az épületegyüttes több, önálló dilatációs egységet tartalmazó, egymáshoz épített épületszárnyból áll.

Ezek hagyományosan kialakított, monolit vasbeton fal- és pillérvázas szerkezeti rendszerűek, többszintes kialakítással, lapostetős fedéssel.

Az épület főbejárata a részben bontásra kerülő nyaktag helyére kerül. A pince szinten megmaradó épületrész fölé, a pince mellé levezett falakra és alapokra épül a bejárati épületrész az épület elé nyúló monolit vasbeton szerkezetű előtetővel, melyet gyámolító peremgerendát a végén vasbeton faltartóval támasztottunk meg.

Az udvar alá nyúló teremgarázzsal kialakított parkoló szint épületszárnyának jellemző tartószerkezeteit egyenletes raszterosztású vasbeton pillérekkel megtámasztott, egy-, illetve két irányban teherviselő alul-felül sík, folytatólagos több támaszú, (kb. 25-30 cm vastag) monolit vasbetonlemezek alkotják, a pillérsávokban és pillérek fölött erősítő pótvasalással, esetleg „rejtett gombafejes” kialakítással. Az átszúródás elkerülésére nyírási vasalás szükséges, melyeket 45-ként elhelyezett zártkengyelezésű, vagy hagyományos nyíró vasalással ellátott rejtett bordavasalásokkal lehet kialakítani, melyek a pillérek környékén az alsó és felső hálók távolságtartását is biztosítják.

A labor épületszárny a parkoló szinttel a földszinten egybeépítve, pince nélkül, földszintes kialakítással készül. Teherhordó szerkezetei részben a parkolóéval azonos kialakításúak, míg egyes szakaszain haránt irányú vasbeton falazatokkal készül, vasbeton lemezfödémmel.

A tantermek és előadók épületszárnya a parkoló- és laborszint egy része fölé telepített, melynek tartószerkezeteit a pillérvázra terhelő, haránt irányban kialakított vasbeton falak és gerendák rendszere biztosítja. Az aula fölött két hosszirányban beépített acél rácsostartó, mint primer teherhordó szerkezet készül. A födém gyámolításául a főtartókra terhelő gerendarács kerül beépítésre.

A homlokzati falazatok nagy méretű üvegfalait „feszített” acélszerkezettel kell merevíteni.

Az épülethez külön talajmechanikai szakvélemény készült, így az alapozási paraméterek meghatározásához ez, valamint a terület ismerete és a környező talajmechanikai szakvélemények adatai szolgáltak. A tervezett alapozási síkot és alap méreteket a tervezés és kivitelezés folyamán ezek függvényében, valamint helyszíni kutató árkos vizsgálat alapján kell pontosítani, esetleg módosítani.

A talajmechanikai szakvéleményt Markó András okl. építőmérnök (Gte3-2/09-0132) készítette, mely 4 db 6,00 m mélységű fúráson alapul. Ennek adatai szerint:

A területet -1,20÷-1,30 m humuszos, laza homokos feltöltés borítja. A feltöltés alatt különböző színű homoklisztes finom homok rétegek jelentkeztek.

A teherhordó talaj fizikai paraméterei a tervezett alapozási síkon:

homoklisztes finom homok

belső súrlódási szög:	  	=  2630

kohézió:	c   	=  0 kN/m2

testsűrűség:	n 	=  16,517,8 kN/m3

Az alapozási síkon a teherbíró altalaj határfeszültségi alapértéke: a  220230 kN/m2

Javasolt  alapozási sík:		A.s.  kb.	 =  -2,50 m

A talajvíz nyugalmi szintje a feltárások során a terepsík alatti -2,92-3,02 mRel. szinten jelentkezett.  A maximális talajvízszint:	Tvmax. = -2,55 mRel. szinten várható.

Az alapok csömöszölt beton sáv- és pontalapok, helyenként a külpontosságnak és teherelosztásnak megfelelő vasalással. Az alapoknak legalább 10 cm-re a teherhordó talajba kell nyúlnia.

Az épület helyén a maximális talajvíz szintjének becsült értéke ismert. Az épület szigetelése és alsó szinti padlóvonala ennek figyelembe vételével készül. Mivel pince sehol sem épül, s az épület szigetelésének síkja a mértékadó talajvízszintje fölé emelkedik, így a talajmechanikai szakvélemény szerint talajvízzel számolni nem kell, víznyomás elleni vasbeton ellenlemez sehol sem szükséges.

Esetleg számítani lehet régi épületalap maradványokra, pincemaradványokra. Ezek bontását a földmunka során el kell végezni és a törmeléket el kell szállítani.

Függőleges falú munkagödör esetén a földkiemelés csak hézagos dúcolás védelmében hajtható végre.

Síkalapozásnál víztelenítés nagy valószínűséggel nem szükséges, de talajvízbe nyúló műtárgyak esetén -mivel a talajvíz alatti talajrétegek folyós állapotúak, ezért- az alapozási munkák során esetlegesen felmerülő víztelenítés több decimétert meghaladó vízoszlop magasság fölött csak vákuumkutas talajvízcsökkentéssel oldható meg !

Az épületek merevítését vasbeton merevítő falak és a lépcsőházi monolit vasbeton „magok” rendszere biztosítja.

BELSŐ ÉPÜLETGÉPÉSZET

Általános ismertetés:

A tárgyi létesítmény többszintes kialakításban épül, hagyományos szerkezettel, alacsony hajlásszögű, illetve lapostetős kialakítással.

Az épület funkcionális egységei a vonatkozó építész tervek alapján lettek meghatározva két alternatívában, s a kialakításra kerülő gépészeti rendszerek ezen egységek hatékony kiszolgálására készülnek. A gépészeti rendszerek kialakításánál figyelembe kell venni a szakaszos megvalósulás lehetőségét, valamint a gazdaságos üzemeltetés megvalósításának lehetőségét. (Az I. fejlesztési feladatban a meglévő főépület rekonstrukciója valósul meg, míg a II. fejlesztési feladat során új oktatási terek létesülnek. A III. fejlesztési feladat megvalósulása során kerül kialakításra a regionális műszaki könyvtár, a kiszolgáló helyiségeivel, míg a IV. fejlesztési feladatban valósulna meg az Aula kialakítása.)

A tervezett létesítmény vízellátása, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetése a tervezett külső közművezetékekre való csatlakozásokkal, míg hőellátása a városi távfűtő hálózatról biztosítható.

Vízellátás:

Az épület vízellátását az MSZ 04.132 előírásai alapján kell kialakítani. Az épület vízigény növekménye két fő elemből tevődik össze:

- Kommunális vízigény

- Tüzivíz igény

A tervezett vizes berendezési tárgyak darabszáma a vonatkozó építész tervek alapján határozható meg.

A várható napi kommunális vízigény növekmény:			16,5	m3/d

A várható kommunális vízigény növekmény csúcsban:		  8,0 	l/s

A létesítmény várható tüzivíz igény növekménye:			  3,3	m3/min

A létesítmény vízigényét az épületbe több helyen (a vizes egységekhez) becsatlakozó vezetékkel lehet biztosítani, míg a fogyasztás mérése az épületen kívül elhelyezett központi –vízmérő óraaknába telepített– „kombi” mérővel oldható meg.

Az épület melegvízellátása a hőközpontban kialakításra kerülő melegvíz termelő blokkal és HMV tárolóval történik, míg a hőellátása a távfűtési hálózatra –előny-kapcsolással- való csatlakozással kerül megoldásra.

A létesítmény várható napi HMV igény növekménye:		  3,5	m3/d

A létesítmény várható HMV igény növekménye csúcsban:	  5,1 	l/s

A létesítményben jelentős melegvíz felhasználással –tervezett rekonstrukcióban nem szereplő- kollégium, illetve a konyha üzeme jelentkezik, míg a tervezett bővítésekben kialakításra kerülő vizesblokkok igényelnek melegvizet. A tervezett (illetve bővítésre kerülő) HMV termelő blokk előnykapcsolással csatlakozik az épület hőellátását biztosító fűtési blokkhoz. A fogyasztás ingadozás áthidalásának érdekében HMV tároló beépítése is szükséges. A HMV alap-, és felszálló vezeték lehűlésének csökkentése érdekében cirkulációs hálózat kerül kiépítésre.

(A létesítmény nyári időszakban történő megfelelő kihasználtsága (a kollégium, illetve a konyha működtetése) esetén megfontolandó a napkollektoros rendszer telepítése, amellyel jelentős energia-megtakarítás érhető el.)

A tervezett vízvezetékek anyaga MSZ 120/2 szerinti horganyzott acélcső szabadon, illetve védőcsatornában szerelve, míg a falhoronyban illetve a padlóban szerelt vezeték védőcsővel ellátott műanyag vezetékrendszerből épül, a rendszeridomaival szerelve.

A tervezett csaptelepek, illetve öblítő szelepek kiválasztásánál az üzemeltetési költséget csökkentő, takarékos üzemmódot vesszük figyelembe (infravezérlésű, illetve stopgombos kialakítású szerelvények választása, „vandálbiztos” kivitelben).

Az épületbe hagyományos belső tüzivíz hálózatot is tervezünk, a szintenként elhelyezésre kerülő –megfelelő darabszámú- tűzcsapok ellátására. A tervezett tüzivíz vezetékek anyaga MSZ 120/2 szerinti horganyzott acélcső, szabadon illetve szerelőaknában szerelve.

Csatornázás:

Az épület szennyvízelvezetését az MSZ 04.134 előírásai alapján kell kialakítani.

A várható kommunális szennyvízterhelés növekménye:		  8,3	l/s

Az épületben keletkező szennyvizek elvezetése gravitációs rendszerű ejtő-, illetve alapvezetékekre való csatlakozással történik. A szennyvízcsatorna ág- és ejtő vezetékeinek anyaga zajcsökkentett anyagú műanyagcső, míg a födém alatt szabadon, illetve a földben szerelt alapvezetékek KG minőségű műanyagcsövek. A födém alatt szabadon szerelt alapvezetékek folyamatos alátámasztásáról gondoskodni kell.

A várható mértékadó csapadékvíz terhelés növekménye:	35,0	l/s

A tetőre hulló csapadékvíz elvezetése az építészeti terveken megadott belső csapadékvíz csatornával történik, választott rendszerű késleltető tárolón keresztüli elvezetéssel. A későbbi egyeztetések során felmerülhet a csapadékvíz hasznosításának lehetősége is (pld. kertlocsolás, vagy WC blokk), ezáltal az üzemeltetési költségek csökkenthetőek.

A külső csapadék-, illetve szennyvízhálózat kialakításánál meg kell oldani -a meglévő épületeknél is- a választott rendszerű elvezetés kialakítását.

Hűtővíz ellátás (Opcionális megoldás):

A létesítmény jellegéből adódóan a tervezett légtechnikai rendszereknél célszerű hűtést alkalmazni, ezáltal a forgalmazott légmennyiség csökkenthető. (A kisebb légcsatorna hálózattal csökkenthető a tervezett beruházás költsége, míg a beépítésre kerülő kisebb légkezelő üzemeltetési költsége is kedvezőbben alakul.) A tervezett igazgatási területen, illetve néhány kiemelt helyiségnél (pld. a számítógépterem) négycsöves fan-coil beépítésével érünk el magasabb komfort fokozatot. A javasolt, illetve tervezett klímatizáláshoz a megfelelő hőmérsékletű hűtővíz ellátásra van szükség.

A tervezett beltéri léghűtésű folyadékhűtő egységek –a felhasználási területhez közelebb eső– tetőszinten elhelyezésre kerülő szellőzőgépházba kerülnek elhelyezésre. A tervezett folyadékhűtők a mai kor követelményének megfelelő R407c hűtőközeggel üzemel, s olyan teljesítményűek, amelyek fedezik a körzetben jelentkező hűtési igényeket.

A hűtővíz rendszert a folyadékhűtő oldalon termelő szivattyúval, zárt tágulási tartállyal és puffer tartállyal tervezzük, a fogyasztói oldalon önállóan keringtetett, és értéktartó szabályozott rendszert alakítunk ki (a befújt-, illetve elszívott levegő hőmérséklete alapján) a légkezelő központok számára állandó tömegárammal, az előállított 7/12 °C hőfoklépcsővel.

A számítógép termekbe, az igazgatási irodák és tanácstermek, a tanszékek vezetőinek és titkárságuk irodáiba, illetve egyéb helyiségek hűtési igényének kielégítésére betervezett fan - coil készülékek hűtési ellátása, direkt kapcsolással csatlakozik a 7/12°C-os hűtőközegre. A fan - coil készülékeket ellátó hűtőközeg előállítására értéktartó szabályozást visszakeveréssel oldjuk meg. A helyiségekben a kívánt belső hőmérséklet a tervezett szobatermosztát segítségével állítható be, amely a helyiséghez tartozó fan - coil készülék hűtőoldalába épített kétutú motoros szabályozó szelepet vezérli.

A tervezett hűtési vezeték anyaga MSZ 29/2 szerinti A 37-es szavatolt minőségű acélcső szabadon szerelve, zártcellás hőszigeteléssel ellátva.

Szellőzés:

Az épület – ún. nagy létszámot befogadó – helyiségek, valamint az épületben kialakításra kerülő belső terek légellátása az MSZ CR 1752 szabvány szerinti több kiegyenlített-, illetve túlnyomásos rendszerű szellőzési rendszer beépítésével oldható meg.

Szellőzőrendszerek kiépítése szükséges, illetve ajánlott az:

- Aula

- Előadó termek (~120-150 fő)

- Laborok

- Könyvtár

- Belsőterű helyiségek

- Vizes helyiségek

szellőztetésére.

A szellőzőrendszerek szétválasztását az energia-megtakarítás indokolja, azaz csak az a rendszer működik, amelyben rendezvény zajlik, vagy ügyfélforgalom előfordul, illetve az igénybevételnek megfelelő terheléssel üzemel. A szellőzőrendszerek felépítése 2-, illetve 4 vezetékes építőelemes légkezelő központokkal oldható meg. Az építőelemes légkezelő központok felépítése közel azonos, csak nagyságrendben térnek el az eltérő helyiség nagyságok, illetve légcsere számok, valamint a hűtési igény miatt. A szellőzőgépek beltéri kivitelben készülnek, és a kialakításra kerülő szellőgépházakba kerülnek elhelyezésre. A tervezett szellőzőegységek az alábbi kialakításban készülnek:

A tervezett szellőzőegységekbe el van helyezve egy-egy befúvó-, illetve elszívóventilátor, légszűrő-, a víz üzemű hűtő-, illetve légfűtő egység. A tervezett friss levegő bekeverési aránya 100%-os, ezért az energia-megtakarítás érdekében a szellőzőegységbe lemezes hővisszanyerő kerül beépítésre (amellyel közel 60%-os megtakarítás érhető el). A szívó-, illetve kifúvó oldalba hangcsillapító, illetve motoros zsalu kerül beépítésre – mely üzemszünet esetén zárt állapotban van – s ezáltal megakadályozza a hideg levegő bejutását a szellőztetett helyiségekbe. A befúvóventilátor el van látva fagyvédelemmel. A befúvó ágba elhelyezett hőfokkapcsoló leállítja a befúvó ventilátort, amennyiben a befújt levegő hőmérséklete +10°C alá esik. A levegő befúvás és elszívás oldalról csatlakozik a szellőzőegységhez hangtompítón keresztül.

Az energia-megtakarítás érdekében célszerű megoldani a ventilátorok fordulatszám szabályozását, azaz a forgalmazott légmennyiség változtatását, ezáltal a mindenkori igényeknek megfelelő légforgalom érhető el. A belsőterű helyiségeknél a minimális üzemmel csak a szükséges légcserét biztosítanánk, míg a terhelések növekedésével (pld. a WC blokk elfoglalásával, amit mozgásérzékelő érzékel, vagy az előadó tereknél az elszívott levegő CO2 mérése alapján) arányosan növekedne a befújt, illetve elszívott légmennyiség.

A kialakításra kerülő létesítmény menekülési útvonalán biztosítani kell a hő-, és füstelvezetést, amely az építész terveken kialakításra kerülő külső nyílászárókkal oldható meg, a tűzjelző rendszer riasztó jelzésére a megfelelő (alsó-felső) felület kinyitásával.

A tervezett földalatti gépkocsi tárolók CO-, illetve hő- és füstelvezetése az építész terveken kialakított (a terepszinten lévő) külső bejárati nyílásokon, illetve a födémnyílásokkal biztosítható.

A tervezett szellőzővezetékek a LINDAB által gyártott és forgalmazott horganyzott spiró csövek és gumitömítéses idomok, valamint a szellőztetett terekhez alkalmazkodó befúvó-, illetve elszívó elemek felhasználásával készülnek.

Hőellátás:

A tervezett épület hőigényét az MSZ 04.140, és a 7/2006. (V. 24.) TNN rendelet előírásai alapján kell meghatározni, s a határoló szerkezeteknek, ezen előírásoknak kell megfelelniük.

A tervezett épület várható hőigénye az alábbiakból tevődik össze:

- Közlekedőterek, Aula padlófűtési hőigénye

- HMV termelés hőigénye

- Radiátoros hőleadók hőigénye

- Fan-coil -os berendezések hőigénye

- Szellőző gépek hőigénye

A várható fűtési igény növekménye:					1 300 kW

A meglévő épületek hőellátása jelenleg a városi távfűtő hálózatról van megoldva, amely a D-i oldali épület pincéjében elhelyezett hőközpontba csatlakozik. Itt történik a primer fűtőközeg fogadása, a fogyasztott hőmennyiség mérése, a differenciált nyomás szabályozása, valamint – az APV típusú lemezes hőcserélőkön keresztül – a szekunder fűtőközeg előállítása. A szekunder fűtőközeg biztosítása a meglévő 2 db 1000 literes REFLEX típusú zárt tágulási tartállyal, illetve rugóterhelésű biztosító szeleppel van megoldva, míg a fűtőközeg mozgatása WILO típusú szivattyúkkal van biztosítva. Az épület hőellátásához előnykapcsolással csatlakozik a HMV termelő blokk, amelyben lemezes hőcserélőn keresztül van előállítva a szükséges használati melegvíz. A fogyasztásingadozás áthidalása érdekében jelenleg 1 db 500 literes HMV tároló került beépítésre, míg a használati melegvíz alapvezeték lehűlésének csökkentése érdekében cirkulációs hálózat került kiépítésre.

A tervezett rekonstrukció során a meglévő épületek (a kollégium, illetve a konyha kivételével) átalakításra kerülnek, s a tervezett funkciós átalakítások mellett az épület külső nyílászáróinak cseréjével, illetve külső hőszigeteléssel a hőigények módosulnak. A rekonstrukcióból adódó hőigény csökkenés, illetve a tervezett bővítéssel járó hőigény növekményt figyelembe véve, a meglévő hőközpontot várhatóan át kell építeni. A megnövekedett hőigényt további lemezes hőcserélő beépítésével, illetve a meglévők bővítésével (további lemezek beépítésével) lehet biztosítani, s a további tágulási tartály beépítésével biztosítható a fűtési rendszer nyomástartása.

A hőközpontban továbbra is megmaradna a Kollégiumot-, illetve Konyha épületét ellátó fűtési szabályozó blokkok, míg a többi szabályozó egység az ellátandó épületrész közelében kerülne elhelyezésre, a kialakításra kerülő alapvezetékről való leágazással.

A hőközpontból induló 90/70°C-os előszabályozott fűtőközeg, illetve a HMV és cirkulációs alapvezeték a meglévő szerelőfolyosóban halad, s erről ágazik a tervezett szabályozó blokkokhoz szükséges fűtési-, illetve a vizes blokkokhoz igényelt HMV vezeték. Ahol nem érhető el a szerelőfolyosóból a tervezett épületrész, ott az épület alatt kialakításra kerülő védőcsatornában, illetve épületen kívül előreszigetelt csővezetékkel történik az ellátás. (A kiírásban szereplő helyiség igények meghatározásánál a gépészeti helyigények nem igen lettek figyelembe véve, amelyekkel a megvalósulás során számolni kell.)

Az épületrészeket ellátó radiátorok, fan coil klímák, légkezelők, valamint a padlófűtés hőellátására készülő szabályozó blokkok az alábbi felépítés szerint alakulnak:

A földszinti Aulába, illetve a közlekedőbe létesülő padlófűtés részére a szükséges fűtőközeget, - amely 45/35°C-os melegvíz - lemezes hőcserélővel állítjuk elő a primer oldali kétutú szabályozószelep beépítésével. A padlófűtő közeg mozgatását WILO típusú (energiatakarékos) szivattyúval oldjuk meg, amely a fűtési szezonban folyamatosan üzemel, míg a rendszer biztosítása zárt tágulási tartállyal, illetve rugóterhelésű biztosító szeleppel oldható meg. A túlfűtés elleni védelmet szolgálja a beépített hőfokkapcsoló, amely a túlfűtés esetén /max. 50°C/ záró irányú végállásba állítja a szabályozószelepet /a hőcserélõ nem kap fűtővizet/.

A földszinti Aulába, illetve a közlekedőbe padlófűtés készül, a REHAU által gyártott REHAU RAUTHERM S típusú, ø 20 x 2,0 mm méretű műanyagcsőből. Az épületrész padlórétegződése az építész terveken található, de a figyelembe vett csőtakarás 3 cm vtg. esztrich beton, illetve kőburkolat, míg a fűtőcső alatt legalább 2x3 cm vtg hőszigetelés beépítése szükséges.

A tervezett légkezelők fűtési szabályozóblokkjai, direkt kapcsolással csatlakoznak a 90/70°C-os fűtőközegre. A tervezett szellőzőgépek saját szabályozó egységet kapnak értéktartó szabályozással a visszatérőbe elhelyezett kétutú motoros szeleppel, amelyet befújt-, illetve az elszívott levegő hőmérséklete alapján vezérli. A szekunder fűtőközeg mozgatását WILO szivattyúval oldjuk meg, ezáltal a fagyveszély csökkenthető.

A tervezett radiátoros hőleadók fűtési szabályozóblokkjai épületrészenként kerülnek elhelyezésre, és direkt kapcsolással csatlakoznak a 90/70°C-os előszabályozott fűtőközegre. A kialakításra kerülő minden egyes épületrész saját szabályozó egységet kap időjárásfüggő szabályozással a visszatérőbe elhelyezett kétutú motoros szeleppel, amelyet a külső hőmérséklet, illetve a fűtési előremenő vízhőmérséklete alapján vezérli. A 80/60°C-os szekunder fűtőközeg mozgatását fordulatszám szabályozós WILO szivattyúval oldjuk meg, ezáltal az energia felhasználás csökkenthető.

Az épületrészekbe tervezett radiátoros fűtési rendszer védőcsőben szerelt műanyagcsöves fűtési alapvezetékkel kerül kialakításra, s a tervezett hőleadók 600 mm közcsavartávolságú acéllemez lapradiátorok, amelyekhez – a tervezett osztó-gyűjtők felhasználásával – alsóelosztású, sugaras elrendezésű, kétcsöves fűtési rendszer csatlakozik. A hőleadók kiszakaszolása a radiátoroknál lehetséges az előremenőbe épített sarok kivitelű hőfokszabályozós radiátorszeleppel, illetve a visszatérőbe elhelyezett sarok kivitelű elzárócsappal.

A számítógép termekbe, az igazgatási irodák és tanácstermek, a tanszékek vezetőinek és titkárságuk irodáiba, illetve egyéb helyiségek hőellátására betervezett fan - coil készülékek hőellátása, direkt kapcsolással csatlakozik a 80/60°C-os fűtőközegre. A fan - coil készülékeket ellátó fűtőközeg előállítására értéktartó szabályozást visszakeveréssel oldjuk meg. A helyiségekben a kívánt belső hőmérséklet a tervezett szobatermosztát segítségével állítható be, amely a helyiséghez tartozó fan - coil készülék fűtőoldalába épített kétutú motoros szabályozó szelepet vezérli.

A tervezett fűtési alapvezetékek anyaga MSZ 29/2 szerinti A.37-es szavatolt minőségű acélcső szabadon, illetve védőcsatornában szerelve. Az alapvezetékek kiszakaszolása az előremenő vezetékbe tervezett karimás gömbcsappal, illetve a visszatérőbe épített szabályozószeleppel történik.

A hőszigetelésre kerülő vezetékek, tartók, tartályok rozsdamentesítése után kétszeri bauxálvörös alapmázolása gondoskodik a korrózióvédelemről, valamint (a különböző hőfokoknak megfelelő vastagságban) zárt pólusú habgumi hőszigeteléssel és 0,8 mm vtg. alu. lemezbádogozással kell ellátni.

# Az épületautomatika és felügyeleti rendszer

A tervezett gépészeti rendszereket moduláris felépítésű DDC rendszerrel szabályozzuk, ami épület felügyeleti rendszerre kapcsolódik. A gépészeti rendszerek szabályozását kiegészítik a vonatkozó előírások szerinti biztonsági, reteszelő és jelző funkciók.

Légtechnikai rendszerek szabályozása, és a berendezések hibafigyelése, a hőközponti állapot és hibafigyelés, hűtési körök állapot és hibafigyelés, időprogram szerinti működtetések és egyéb villamos állapot figyelések képezik az épület felügyeleti rendszer feladatát.

A tervezett épület felügyeleti rendszerrel lehetőség nyílik számos olyan kapcsolás létrehozására, utólagos korrekcióra, mellyel az épület a mindenkori terhelésekhez maximálisan illesztve az energiatakarékosság és a biztonságtechnikai követelményeknek maximálisan eleget téve üzemeltethető.

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG:

#### Villamos energia ellátás

A rekonstrukció végrehajtása után a létesítmény elektromos teljesítmény igénye –az alapterület, funkció bővülés miatt- kb 130 kVA-rel nő.

A többlet teljesítmény a létesítményben meglévő transzformátor állomásból biztosítható, transzformátor cserével: nagyobb teljesítményű transzformátor beépítésével.

A teljesítmény növekmény biztosításának konkrét módját, feltételeit az áramszolgáltató határozza meg az „előzetes tájékoztatáskérés” alapján.

A csatlakozó vezeték az épületben kialakított elektromos kapcsolótérben elhelyezett, meglévő főelosztó-fogyasztásmérő berendezésbe érkezik. Itt helyezzük el a létesítmény főbiztosítóját, tűzvédelmi főkapcsolóját. Innen fővezetékek indulnak az egyes területi elosztó berendezésekhez.

A teljesítmény növekedés- és a bővítési területek leágazásainak elhelyezhetősége  miatt a főelosztó berendezés cseréje, bővítése szükséges.

A teljesítmény igény meghatározásakor figyelembe vettük a kiinduló állapot szerinti 400-500 db számítógép darabszámának 40%-os növekedési lehetőségét.

#### Fázisjavító berendezés

A létesítményben automatikus fázisjavító berendezés kerül telepítésre.

#### Fogyasztásmérés

A létesítmény részére kisfeszültségű, teljesítmény díjas árszabású, áramváltós rendszerű fogyasztásmérő berendezést tervezünk.

A készülékek a külön fogyasztásmérő szekrényben kerül elhelyezésre.

#### Elosztóberendezések

Az épület főelosztó berendezését acéllemez szekrényben alakítjuk ki.

Az áramszolgáltatói mérő berendezést tartalmazó szekrényrész „egységes áramszolgáltatói kulccsal” nyitható zárat kap. A többi berendezés hengerzáras lezárással készül.

Az egyéb területi-elosztó berendezéseket acéllemez dobozú fali vagy műanyag dobozú süllyesztett elhelyezésű, acéllemez ajtajú szekrényekbe tervezzük.

Az egyes területegységek ellátására süllyesztett, ajtóval, maszkkal ellátott kivitelű, elosztótáblákat építünk be.

#### Világítás

Az épület egyes helyiségeibe falonkívüli vagy süllyesztett kivitelű fénycsöves, kompakt fénycsöves, izzós lámpatesteket helyezünk el.

A világítás kapcsolása többnyire a helyiségeken belül elhelyezett kézi kapcsolókkal, nyomógombokkal történik.

Egyes helyiségekbe, helyiség csoportokba (előadó termek, tantermek, aula stb.) szabályozható, vezetékes BUS-os világítás vezérlő rendszereket tervezünk külső természetes világítás érzékelésén alapuló korrekcióval.

Ezzel lehetőség van az egyes lámpák, lámpacsoportok egyenkénti be-kikapcsolására, fényerő szabályozására és „világítási képek” beállítására. (Így a lámpák, lámpacsoportok egyéb elemek: vetítővászon, sötétítés stb  egy előre beállított állapotát egyetlen kapcsoló gomb működtetésével lehet előhívni.)

Az előadó termekbe, aulába 230V feszültségű, sínes világítási rendszert is elhelyeztünk. E sínekre kerülnek felszerelésre a kiemelő világítás állítható izzós, tükrös spot lámpák. Mind az általános világítás mind a kiemelő világítás szabályozható. A szabályozás a helyiségenként elhelyezett  „világításszabályozó szekrényekből” történhet. A világítás be-ki kapcsolására szolgáló kapcsolókat a „szabályozó szekrényeken” kívülre terveztük, így a beállított világítási állapot a szekrény bezárása után illetéktelenek által nem módosítható.

A létesítmény egyes helyiségeiben megvalósítandó, átlagos munkaterületi megvilágítási szinteket az MSZ-EN 12464-1 szerint választjuk ki az alábbiak szerint:

iroda: 			F-csöves		500		lx

könyvtár:		F-csöves		300		lx

labor:			F-csöves		500		lx

tanterem:		F-csöves		500		lx

WC, előterek	:	izzós, F csöves	150		lx

Közlekedő		F csöves		50-100	lx

öltöző,

zuhanyzó:		F-csöves		150		lx

A létesítménybe csak elektronikus előtéttel rendelkező fénycsöves , kompakt fénycsöves világító testeket  tervezünk.

A menekülési útvonalakon biztonsági és irányfény világítást létesítünk, önálló beépített akkumulátorral ellátott, de központilag ellenőrzött lámpatestekkel. Olyan rendszert építünk be ami az egyes világító testek állapotát periodikusan , automatikusan ellenőrzi, dokumentálja és az esetleges hibákról hibaüzenetet küld a karbantartó személyzetnek.

A folyosók világításának kapcsolása a portáról történik két fokozatban. A folyosó végek természetes világítással rendelkeznek, ezért az itt lévő (szintenként 2-3 darab) lámpatestet fénykapcsolóval is kapcsoljuk.

A lépcsőházak világításának kapcsolását szintén a portai „kapcsolótábláról” tervezzük, lépcsőházanként külön kapcsolva 1 fokozatban.

Külső térvilágítást és sportpálya világítást is tervezünk. E világítás a főelosztó berendezésből kapcsolható távműködtetett kézi- vagy fénykapcsolóról vezérelt automatikus üzemben.

#### Épületüzemeltetési rendszerek

A szabadtéri bejáratok előtt lévő lépcsők, közlekedő területek hó- és jégmentesítését, automatikus üzemű elektromos fűtőkábelekkel tervezzük.

#### Épületgépészeti vezérlő rendszerek

A létesítményben az „épületgépészeti tervfejezet „ szerinti vezérlő rendszer készül.

#### Szerelvények

Az épület minden helyiségében süllyesztett szerelvényeket terveztünk. A konkrét típusok a kiviteli tervezés során kerülnek meghatározásra a funkcionális, az építészeti-, és belsőépítészeti követelmények figyelembevételével.

#### Érintésvédelem

A létesítmény elektromos hálózatának érintésvédelmi módja: TN-S (nullázás) áram-védőkapcsolókkal kiegészítve.

#### Villámvédelem

A létesítményre a 2/2002(I.23)BM 3/III szerinti villámvédelmi hálózat kerül kiépítése, a kiviteli tervezéskor készülő „VILLÁMVÉDELMI BESOROLÁS” alapján.

#### Informatikai hálózat

A létesítményben egységes informatikai hálózat kerül kialakításra. Az informatikai végponti csatlakozó helyeket a megrendelői igények szerint helyeztük el az egyes helyiségekben.

Az oktatói, dolgozói szobákban 4 db optikai kábellel kiépített végpont tervezett, ebből 3 db a számítógépeknek, 1 db az IP-telefonnak. Minden végpont 1 Gbit/sec sebességű eléréssel rendelkezik.

A létesítmény számítógépes gerinchálózata optikai kábellel készül.

A létesítményben a teljes területet lefedő wireless (vezeték nélküli) hálózatot építünk ki. Külön hálózat készül az oktatóknak, és külön a hallgatóknak.

Az üzembiztonságot központi szünetmentes tápegység telepítésével valamint szünetmentes hálózat kiépítésével biztosítjuk.

Az előadó termekben biztosítjuk a fixen beépített, vagy hordozható projektor üzemeltetési lehetőséget az előadói pultról történő vezérléssel,  a létesítmény informatikai rendszerére történő csatlakozással.

#### Telefon házólat

Az épület minden alapfunkciót ellátó helyiségében IP-alapú telefonrendszer tervezünk. A hálózat kiegészül egy-egy kaputelefon egységgel is amit a bejárati kapuk mellett helyeztünk el. A kaputól történő audio-kapcsolat létesítését, a telefonközpontra csatlakozó kaputelefon egységgel valósítjuk meg. Ezáltal a létesítmény üzemszüneti (éjszakai, zárt) állapotában a porta szolgálati-, illetve ügyeleti helyiségben, a belső telefonhálózat készülékén fogadható a kaputól jövő bejelzés.

#### Hanghálózat

Az eladótérben, és az irodákban, tárgyalókban központi műsorforrásról táplált belső hangosító hálózatot alakítunk ki.

Az aulában önálló, beépített hangosító rendszert tervezünk. A rendszer csatlakoztatható a létesítmény  integrált informatikai hálózatára.

Közösségi antenna berendezés (KAB)

Az egyes helyiségek rádió és televízió műsorjellel való ellátása KAB hálózaton keresztül történik.

A KAB rendszert csillagponti elosztással képeztük ki.

A hálózat mind az külső (utcai) kábelhálózatról, mind a saját antennáról, mind saját belső műsorforrásról ellátható. Az utcai kábelhálózatra történő csatlakozást földkábeles csatlakozó vezetékkel tervezzük.

#### Redőnyvezérlő hálózat

Az előadó termek, tantermek ablakai elektromos mozgatású árnyékolókkal lesznek ellátva. A árnyékolók működtetése helyiségenkénti kézi kapcsolókkal, vagy központilag történhet.

#### Vagyonvédelmi hálózat

Az épületben vagyonvédelmi hálózatot alakítottunk ki, minden külső falon lévő nyílászáróval rendelkező helyiségben elhelyezett üvegtörés, és mozgásérzékelőkkel. külső hangjelzéssel, saját intelligens központtal.

#### Tűzjelző hálózat

A létesítményben automatikus tűzjelző hálózat kerül kiépítésre.

Minden veszélyeztetett helyiségben tűz- és füstérzékelőt-, a folyosókon kézi jelzésadókat és hangjelzőket helyezünk el.

A berendezés közvetlen riasztást ad a területileg illetékes tűzoltó bázisra.

A tűzjelző központot a portán helyezzük el.

#### Video figyelő hálózat

A létesítményben kül- és beltéri videó figyelő hálózat készül. A hálózat központja a portán lesz telepítve.

#### Beléptető hálózat

A létesítményben központi beléptető hálózat készül.

A „szelektációs pontok” az üzemeltető igényei szerint lesznek kijelölve.

A DE területén már üzemelő rendszerrel kompatibilis rendszert tervezünk be.

A hálózat létesítményi központját a portán helyezzük el.

AKUSZTIKA

A létesítmény környezete és a tervezett funkciók rövid ismertetése:

A felsőfokú oktatási épület az Ótemető utcán, jellemzően lakókörnyezetben található. Környezetében döntően alacsony szintszámú lakóépületek, az óvoda és a kollégium jelentenek kritikus megítélési pontokat.

Az épület alapvető szerepe az oktatás, kutatás és a továbbképzés lehetőségét biztosítani. Ennek megfelelően az irodák, számítógépes laboratóriumok, könyvtár és különféle oktatótermek mellett, 150 és 120 fh-es előadóteremek is vannak

Az épületet kiszolgáló épületgépészeti rendszerek a pince szinten kialakított gépházakba települnek, míg a meglévő épületez tartozó lapostetőre kerülnek a hűtési rendszer kondenzátorai. Az épület fűtési, szellőztetési, klímatizálási és HMV termelési hőigényének fedezése a városi távfűtési rendszer telepi hálózatáról történik.

Az épületbe személygépkocsival érkezők parkolását főleg a zöldtetővel fedett – nyitott homlokzatú parkolók biztosítják. A fentieknek alapján, a létesítményt okozta zajterheléssel érintett kritikus homlokzatok az alábbiak:

| Sor-szám | Az épület, ill. a létesítmény megnevezése | Távolság az épület homlokzatától st (m) | Területi besorolás |
| --- | --- | --- | --- |
| Zt-1. | Óvoda / Ótemető u. 9. | ~ 80 | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) |
| Zt-2. | Kollégium | ~ 80 |  |
| Zt-3. | Dembinszky u. 5, 5/a, lakóépület | ~ 50 |  |
| Zt-4. | Ótemető u. 4. lakóépület | ~ 85 |  |
| Zt-5. | Virág u. 6-8-10. lakóépület | ~ 105 |  |

Az alábbiakban megadjuk azokat a zaj- és rezgésvédelmi, ill. épületakusztikai követelményeket, melyeket a létesítés során maradéktalanul be kell tartani.

Zaj- és rezgésterhelési követelmények:

A 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendelete, egységes keretbe foglalta a külső- és belsőtéri zaj- és rezgésterhelési követelményeket.

Üzemi létesítménytől származó zaj terhelési határértékei: a rendelet 1. sz. melléklete szerint:

| Sor-szám | Területi funkció | Határérték (LTH) az LAM megítélési szintredB |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal (06-22 ó) | éjjel (22-06 ó) |
| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) | 50 | 40 |

A létesítményt kiszolgáló épületgépészeti rendszerek okozta környezeti zajterhelésnek, a környezetben lévő épületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re lévő megítélési ponton kell kielégíteni a követelményértékeket.

A megítélési idő, nappal 8 óra, éjjel a legzajosabb 30 perc.

A belsőtéri zajterhelést illetően, kettős szabályozás van:

A 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendelet, 4. sz. táblázata szerint, az épületek zajtól védendő helyiségeiben1

| Sor-szám | A helyiség megnevezése | Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre2 dB |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal (06-22 ó) | éjjel (22-06 ó) |
| 4. | Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek…oktatási intézményekben, ülés- és tárgyalótermek, könyvtári olvasótermek, tanári szobák, intézmények akusztikai szempontból igényes helyiségei | 40 |  |
| 9. | Éttermek, büfé | 55 |  |
| 10. | intézmények akusztikai szempontból kevésbé igényes helyiségei | 60 |  |

2 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint.

Megítélési idő:

- közlekedési zajra a nappali 16 óra, éjjeli 8 óra

- más zajforrásokra a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjeli 0,5 óra

Munkavédelmi szempontú megközelítésben ugyancsak a belső terek zajterhelésével foglalkozik a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

| Sor-szám | A helyiség megnevezés | Megengedett LAeq egyenértékű A-hangnyomásszint, dB |
| --- | --- | --- |
| a) | Fokozottan igényes irodai munkahelyek (tárgyaló, előadó), olvasótermek | 40 |
| b) | Zajvédelmi szempontból fokozottan igényes irodai munkahelyek (tervező, programozó, kutató-fejlesztő labor zajforrások nélkül) | 50 |
| c) | Irodai munkahelyek, ügyfélirodák, analitikai laboratóriumok | 60 |

Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben:

A 8/2002.(III.22.) KöM-EüM rendelet 5. sz. melléklete szerint:

| Sor-szám | Területi funkció |  | Rezgésterhelési határérték mm/s2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AM | A0 | Amax3 |
| 2. | Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, szálláshely-szolgáltató épület, kórház, szanatórium, lakó- és pihenőhelyiségei | nappal (06-22 ó) | 10 | 12 | 200 |
|  |  | éjjel (22-06 ó) | 5 | 6 | 100 |

A vizsgált területen nem létesül, ill. a környezetben sincs olyan rezgésforrás, ami rezgésterhelést okozna.

Épületakusztikai követelmények:

Az épületakusztikai szabványok hatályosak, alkalmazásukat implicit módon teszi kötelezővé több rendelet.

Az MSZ 04.601-3:1988 sz. ÉPÜLETAKUSZTIKA. Közösségi épületek hangszigetelési követelményei c. szabvány szerint

Irodaépületekben a válaszfalak és födémek hangszigetelési követelményei:

| Az épület rendeltetése | A zajos és a zaj ellen védendő helyiség rendeltetése | Követelmény 1., 2., 3. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Azonos szinten lévő helyiségek között | Eltérő szinten lévő helyiségek között |  |
|  |  | R’w dB | R’w dB | L’n,w dB |
| Felsőoktatási intézmény | Tanterem, előadó terem, tanári szoba | 47 | 52 | 55 |
| könyvtár | olvasóterem | 47 | 52 | 55 |

Megjegyzések a fenti táblázathoz

1./ A léghangszigetelési követelmények olyan esetekre vonatkoznak, amelyekben a zajos és a zaj ellen védendő helyiségek azonos rendeltetésűek és a zajos helyiségek tényleges használati zajszintje nem haladja meg az M1 melléklet szerinti szabványos értéket.

2./ A lépéshangszigetelési követelmények olyan esetekre is vonatkoznak, amikor a lépéshang közlekedő helyiségben (folyosó, lépcsőkar, lépcsőpihenő), vagy járható lapos tető födémben keletkezik.

3./ Valamennyi követelmény a rendeltetésszerű használatnak megfelelően berendezett, személyek nélküli helyiségre vonatkozik.

Lépcsőházak, folyosók, valamint közös használatú előterek és zaj ellen védendő helyiségek közötti falak és ajtók laboratóriumban meghatározott jellemzőire vonatkozó léghangszigetelési követelmények.

| Az épület jellege | A szerkezet rendeltetése | Követelmény |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | fal | ajtó |
|  |  | Rw dB | Rw dB |
| Iskola, Egyetem | Tantermet, előadótermet, tanári szobát határol | 40 | 30 |
| Könyvtár | olvasóterem | 40 | 30 |

Teremakusztikai követelmények:

A magyar szabályozás teremakusztikai követelményeket kötelezően nem ír elő, de a jó beszédérthetőség érdekében, ami egy oktatási létesítményben alapvető követelmény, a SS 02 52 68 sz. svéd szabvány, alábbi előírásait javasoljuk figyelembe venni.

| A helyiség megnevezés | Az utózengési idő legnagyobb értéke T s |
| --- | --- |
| Tanterem, munkaterek, számítógépterem | 0,5 |
| konferencia terem, könyvtári olvasóterem, tanári szoba | 0,5 |
| Irodák, folyosók, közlekedők, klub, társalgó | 0,6 |
| Előadótermek, a hallgatói létszámtól függően | 0,5-0,9 |

Az épületgépészeti rendszerek okozta zajterhelés:

Fűtés:

Az épület fűtése távfűtés, ezért ez zajterheléssel nem jár.

Hűtés:

Az épület hűtését, a pince szintre telepített YCRE-100SB léghűtéses csavarkompresszoros hűtőgép biztosítja, a lapostetőn elhelyezett 5 db léghűtéses kondenzátorral. Az adatszolgáltatás szerint:

- a hűtőgép hangnyomásszintje: 			LA(10 m) = 53 dB

- a hűtőgép hangteljesítményszintje:		LwA = 81 dB

- a kondenzátor hangteljesítményszintje: 	LwA = 75 dB/db

Az elvégzett számítások szerint, a kondenzátorok köré a tetősíktól indított, azokat teljesen körbe vevő hanggátló falat kell elhelyezni.

A fal hanggátlása: Rw ≥ 25 dB, míg a zajforrás felöli oldalon a felületi elnyelése

NRC > 0,8.

A géphez való bejutásra, a falon olyan ajtót kell biztosítani, ami résmentesen záródik és hanggátlási paraméterei egyenértékűek a faléval.

A gép alapozását testhangszigetelten kell megoldani, ennek pontos méretezését, a kiviteli tervek készítése során lehet megadni.

A hűtőgépházba kerülő kompresszort és keringtető szivattyúkat, nem lehet a VB falszerkezetre és födémre erősíteni, azokat az úsztatott padlóra állított, rezgésszigetelt (pl. CDM-ISO-FIX) alátámasztással kell rögzíteni.

Szellőzés:

Az épület szellőzését, a pinceszinten kialakított szellőzőgépházba telepített légkezelőkkel oldják meg. Az elvégzett számítások szerint, légkezelőknél a külső tér felé, Db(250Hz) > 15 dB beiktatási veszteségű hangcsillapítókat kell beépíteni, a környezet védelmére.

A belső terek felé, az előadótermek rendszereinél Db(250Hz) > 25 dB, beiktatási veszteségű hangcsillapítást kell biztosítani. Ezek pontos típusát, elhelyezését, a kiviteli terv készítésekor lehet pontosítani. Alapkövetelményként azt figyelembe kell venni, hogy a szellőzőgépházból a belső terek felé történő légcsatorna átvezetéseknél min. 1 m hosszú hangcsillapítót be kell építeni.

A várható eredő zajterhelés:

Az eredő zajterhelést a környező lakóépületek előtt kell méretezetten a megengedett 50/40 dB ( kollégium keleti homlokzata előtt 55/45 dB ) nappali , illetve éjszakai érték alá csökkenteni.

A javaslatok, konkrét megvalósítását a kiviteli terv során lehet pontosítani, de alkalmazásuk esetén, a lakókörnyezetbe észlelhető zajterhelés várható szintje maradéktalanul teljesíti a vonatkozó éjszakai követelményértéket is.

Épületakusztikai javaslatok:

A 25 cm vtg. monolit VB szerkezetű épületnél, az emeletközi födémek léghanggátlása teljesíti a vonatkozó előírást.

Az épületnél, a lépéshangszigetelés biztosítására, 25/23 mm vtg. úsztatóréteg beépítése szükséges, min. 0,5 cm vtg. peremszigeteléssel.

A gépészeti tereknél, a nagyobb terhelés miatt, az úsztatóréteg vastagsága 35/35 mm legyen, de itt csak ásványi- vagy üveggyapot alkalmazható, polisztirolhab bázisú lépéshangszigetelő lemez nem.

A hűtőgépháznál, a VB födém alá, a födémhez rugalmas függesztő elemmel kapcsolt vázszerkezetre,10 cm ásványgyapot beiktatásával, egy monolit gipszkarton álmennyezetet kell felszerelni.

Mint arra már utaltunk, a gépészeti terekben, nem lehet a falra rögzített, vagy ahhoz kikötött tartószerkezetre szerelni a szivattyúkat, gépészeti vezetékeket, ez utóbbiakat a födémhez sem lehet rögzíteni, mert a berendezések okozta rezgés, testhang vezetéssel a védett terekbe jut, ahol másodlagos léghangként az épületszerkezetek lesugározzák. Az épületen belüli válaszfalak rendszerét, a kiviteli tervek során lehet pontosítani.

Teremakusztikai javaslatok:

Az épületen belül, tantermekben, előadótermekben, a födémre, ill. a végfalra, 1,2 – 2,4 m magasságban, NRC > 0,7 elnyelésű burkolatot javaslunk elhelyezni.

Az Aulánál, a folyosók födémére, a reflexió csökkentésére javasoljuk az NRC > 0,7 elnyelésű álmennyezet kialakítását. A tárgyalóban, a födémre javasoljuk az NRC> 0,7 elnyelésű burkolatot.A 120 és 150 fh termek teremakusztikai kialakítását a kiviteli tervek során lehet pontosan kidolgozni. A teremakusztikai burkolatok elspórolása nem célszerű, mert a későbbiekben az oktatók és a hallgatók panasszal élhetnek, hogy az előadás nem érthető, fokozott figyelmet igényel és hamar elfáradnak az előadás alatt.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A Debreceni Egyetem a tulajdonában lévő címbeli belterületi ingatlanán Műszaki Kar egyetemi oktatási épületet kíván építeni.

Tárgyi fejezetben megvizsgáltuk a keletkező hulladékok típusait, keletkezésük-, gyűjtésük-, kezelésük körülményeit, továbbá vizsgálatunk tárgyát képezte még a levegőtisztaság-védelem, valamint a fűtés és a használati melegvíz ellátás, víz- és talajvédelem, valamint zaj és rezgésvédelem.

- Hulladékgazdálkodás

A/I.) A tevékenység során az alábbi hulladékok keletkeznek:

A16/2001. (VII:18) KöM rendelet 1. számú melléklete alapján  keletkező hulladékok 								EWC kódszámai:

1.	Kommunális hulladékok

a.	kommunális szilárd hulladék:				200301

b.	kommunális folyékony hulladék:				200304

A/II.) Az építés során az alábbi hulladékok keletkeznek:

a.	kitermelt talaj:						170504

b.	fahulladék:							170201

c.	fémhulladék							170401

d.	vegyes építési hulladék					170904

A/III.) A hulladékok gyűjtése és további kezelésük

1. Kommunális hulladékok:

Kommunális szilárd hulladék

Gyűjtésük a földszinten és az emeleteken több helyen (vizesblokkok előterében, közlekedőknél, teakonyhában) elhelyezett műanyag szemetes tároló edényekben, ill. a külső téri konténerben történik. A szemetet hetente kétszer szállítja el az arra jogosult a közeli, nyilvántartott hulladéklerakó - feldolgozóba.

Kommunális folyékony hulladék

A keletkező kommunális szennyvíz a vezetékes szennyvízcsatornába folyik.

2. Építési hulladék

A keletkező hulladékok mennyisége meghaladja a az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályiról szóló 45/2004 (VII.26) BM KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértékeket.

Kivitelezés során keletkező építési hulladékot az építtető-kivitelező minden esetben a kivitelezési munkák befejeztével elszállítja és gondoskodik  annak megfelelő helyen – a Környezetvédelmi Felügyelőség által nyilvántartott és ellenőrzött hulladéktároló – feldolgozó telepen történő elhelyezéséről.

3.Veszélyes hulladék

Az épület üzemeltetése során veszélyes hulladék keletkezésével számolunk.

A számítógépes munkahelyekhez tartozó nyomtatók festékpatronjait az alagsorban kialakított tárolóhelyen zárt edényben gyűjtik. Az időszakonként összegyűlt mennyiséget szerződés alapján engedéllyel rendelkező cég elszállítja.

B. Levegővédelem

Az épületben határértékkel szabályozott létesítési engedélyezési eljárás köteles légszennyező pontforrás, valamint diffúz forrás nem létesül.

### C. Zaj, rezgésvédelem

Az üzemelés során alkalmazott technológia és technológiai berendezések kielégítik a 4/1984. (I.23.) EüM rendeletben előírt zajkibocsátási határértékeket. Az épületben környezetre ható zajforrást a tetőn akusztikailag árnyékolt helyre tervezett léghűtéses kondenzátor és a pincében elhelyezett hűtőgépek jelenthetnek.

A berendezés fő akusztikai adatai :

- a hűtőgép hangnyomásszintje: 			LA(10 m) = 	53 dB

- a hűtőgép hangteljesítményszintje:		LWa = 		81 dB

- a kondenzátor hangteljesítményszintje: 	LwA = 		75 dB/db

A környezetre gyakorolt határérték fölötti zajjal számolni nem kell. Összességében megállapítható, hogy a tervezett létesítménynél, műszaki megoldásokkal, szervezési intézkedésekkel biztosítható, hogy azok üzemvitele a lakókörnyezetben, nem fog káros mértékű zajterhelést okozni.

D. Víz, talajvédelem

Ivóvízellátás:

Az intézmény vízellátása vezetékes hálózatról történik. A vízminőségnek ki kell elégíteni az ivóvíz minőségi követelményeiről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Szennyvíz kezelés:

A keletkező szennyvizek vezetékes csatornába folynak.

A keletkező szennyvizek az építési tervdokumentációban leírtak alapján nem veszélyeztetik sem a felszín alatti vízkészletet, sem a talajt.

Csapadékvíz elvezetés:

A csapadékvíz elvezetése, elhelyezése megoldott, az építési tervek szerint részben telken belül kerül elszikkasztásra. A tetőfelületekről, burkolt felületekről lefolyó csapadékvíz a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe folyik, nem szennyeződik.

A technológia kialakítása, illetve a keletkező szennyvizek zárt rendszerben történő kezelése miatt a csapadékvíz nem szennyeződik.

( a szikkasztás nem okozhatja a felszín alatti vizek és földtani közeg „B” szennyezettségi  határértékeinél kedvezőtlenebb állapotát.

A tervezett létesítmény gépjármű parkoló csapadékvíz elvezető rendszerében olajfogó műtárgy lesz elhelyezve.